| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PJ | VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE |  |  |  |
| PJF | SOLFÅNGARE |  |  |  |
|  | Solfångare K2 plus är en plan solfångare av meander typ, med integrerade fördelningsrör för parallell koppling. Solfångaren är avsedd för uppvärmning av glykolblandat värmevatten för produktion av värme eller tappvarmvatten. Fabrikat: Värmebaronen Typ: K2 PLUS RSK nr: 620 24 10 Funktion Solfångarna kopplas i serie med varandra men är parallellkopplade med hjälp av de integrerade fördelningsrören, anslutningen mellan solfångarna sker med kompensatorer för att undvika spänningar p.g.a. längdutvidgning. Ram av svart anodiserat aluminium. Täckskiva av mattstrukturerat antireflexbehandlat lågjärnglas. Täckskivan är limmad och har en helt slät ovan sida utan lister för att undvika skador av snö och is. Solfångarna monteras på svart anodiserade monteringsskenor med tillhörande monteringstillbehör. Tillbehör (tillval) Tegeltaksfäste Plåttaksfäste Papptaksfäste Bandplåtstakfäste Tak/Väggstativ Teknisk data: Aperturarea: 2,25m2 Modularea: 2,4 m2 Mått2000*1200*118mm Årsutbyte: 505 kWh/m2 vid 50° Vikt: 41kg Volym: 2,35 Max drifttryck: 10 bar Tryckfall: vid 1,5l/min 550 mmvp. Ƞ vid 1000W irradians tm 40K>ta 65% F’(Tα)en: 0,832 KƟ.d: 0,9 C1: 2,771 W/m2K C2: 0,013 W/m2K2 C3: 0,230 J/m3K |  |  |  |