| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PH | PANNOR, BRÄNNARE MM |  |  |  |
| PHB | PANNOR |  |  |  |
| PHB.1 | Värmevattenpannor |  |  |  |

| HB.12 | Elpannor för värmevatten EP1 Elpanna för uppvärmning av värmevatten i vattenburna värmesystem eller i industriprocesser. Effekten är uppdelad i 15 steg som kan begränsas ner till 1 effektsteg. Behållaren är tillverkad av stålplåt, pannans elpatroner är av rostfritt stål SS 2353 med mässingshuvud. Pannan klarar ett nollflöde ur säkerhetssynpunkt. ASIS 316 L. Fabrikat: VÄRMEBARONEN Typ: EP 99 G2 RSK nr: 620 40 50 Pannan levereras med följande funktioner/utrustning - Tidsfördröjning efter spänningsbortfall enligt rekommendationer. - Belastningsvakt/sekundärströmtransformatorer ingår (anläggningsanpassade primärtransformatorer erfodras). - Allpolig huvudbrytare vilken påverkas av ställbar temperaturbegränsare samt tryckvakt vid monterad säkerhetsutrustning. - Termostat för konstanthållning av framledningstemperatur alt. reglering via UTK, utomhustemperaturkompensering för flytande framledningstemperatur. - Övertemperaturskydd. - Min resp. maxbegränsning av temperatur. - Manöverutgång (230V~) för extern cirkulationspump (med pumpmotionering) - Nivåvakt - Strömmätning, varnar vid korrosionsangrepp på elpatronerna. - Energimätning. - TCP-IP nätanslutning. - Anslutning för extern blockering, externt steg/effektstyrning med 0–5 Vdc alt. 0–10 Vdc eller 4-20mA. - Anslutning för extern effektstyrning via 3 bitars binär 230 V utgång från VP. - Anslutning för extern visning effekt / temperatur med 0–10 Vdc. - Larmindikering i frontpanelen samt anslutning för extern larmindikering. - Anslutning för externt börvärde 0-10Vcd, 0-5Vcd, 4–20 mA. Tillbehör (tillval) - Säkerhetsutrustning, Pannan uppfyller då Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 om periodisk övervakning av pannanläggning. - Utomhustemperaturgivare för reglering via UTK. - GSM-enhet för extern larmindikering (summalarm) - Intern ventilationsfläkt/ar. - Sekundärstyrning av panntemperatur från sekundärkrets. - Modbus / BACnet - DPC, Direct Power Control för frekvensreglering - Utökat reglerområde till 105°C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HB.12 | Tekniska data: Maxeffekt: 99 kW Spänning: 400 V 3,50Hz / extern manöver 230 V ~ Kapslingsklass: IP X1 Ström vid maxeffekt: 143 A Max försäkring: 250 A Effekt/steg: 9 kW Ström/steg: 13 A Vattenvolym: 60 lit Mått: B x D x H ( inkl. rör / kabelansl. ) 506 x 780 x 1476 mm Lägsta takhöjd ( för patronbyte ) 1825 mm Vikt: ( tom ) 145 kg Drifttryck: 6 bar Drifttemperatur: 20–95C (Max 110°C) Anslutning fram/retur: ( baksida ) DN 80 PN 16 Flödesbehov: Rekommenderad Δt = 10⁰C 2,3 l/sek Min /maxflöde 0,9 / 10 l/sek |  |  |  |