| Kod |  | Text |  | Mängd |  | Enhet |  | Rev |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH | PANNOR, BRÄNNARE MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHB | PANNOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHB.1 |  | Värmevattenpannor |  |  |  |  |  |  |  |
| PHB.12 |  | Elpannor för värmevatten EP1 Elpanna för uppvärmning av värmevatten i vattenburna värmesystem eller i industriprocesser. Effekten är uppdelad i 30 steg som kan begränsas ner till 1 effektsteg. Behållaren är tillverkad av stålplåt, pannans elpatroner är av rostfritt stål SS 2353 ASIS 316 L. med mässingshuvud. Pannan klarar ett nollflöde ur säkerhetssynpunkt. Fabrikat: VÄRMEBARONEN Typ: EP 1500 VB artnr: 4644 Pannan levereras med följande funktioner/utrustning - Tidsfördröjning efter spänningsbortfall enligt rekommendationer. - Belastningsvakt/sekundärtrafo ingår [anläggningsanpassade primärtrafo erfodras] - Allpolig huvudbrytare vilken påverkas av ställbar temperaturbegränsare samt tryckvakt vid monterad säkerhetsutrustning. - Termostat för konstanthållning av framledningstemperatur. - Övertemperaturskydd. - Min resp maxbegränsning av temperatur. - Manöverutgång (230V~) för extern cirkulationspump (med pumpmotionering) - Nivåvakt och jordfelsmätning. (PEC) - Anslutning för extern blockering, externt steg/effektstyrning med alt 0-5 Vdc, 0-10 Vdc, 4-20mA. - Anslutning för extern visning effekt / temperatur med 0-10 Vdc. - Larmindikering i frontpanelen samt anslutning för extern larmindikering. - Anslutning för externt börvärde 0-10Vcd, 0-5Vcd, 4-20 mA. Tillbehör (tillval) - Säkerhetsutrustning, pannan uppfyller då Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 om periodisk övervakning av pannanläggning. - UTK 7/15/30, utomhustemperaturkompensering för flytande framledningstemperatur. - Gsm-enhet för extern larmindikering (summalarm) - Intern ventilationsfläkt/ar. - Seriestyrning av 2 vattentekniskt sammankopplade elpannor. - Sekundärstyrning av panntemperatur från sekundärkrets. Tekniska data: Maxeffekt: 1500 kW Kraftspänning: 690 3 V Manöverspänning: 230 V Kapslingsklass: IP X1 Ström vid max effekt: 1255 A Max försäkring: 8 grupper á 200 A Effekt/steg: 50 kW Ström/steg: 41,8 A Vattenvolym: 610 l Mått: BxDxH ( inkl rör/kabelansl ) 1640 x 1510 x 2130 mm Lägsta takhöjd ( för patronbyte ) 2500 mm Vikt: ( tom ) 930 kg Drifttryck: 6 bar Drifttemperatur: 20-95C (Max110°C) Anslutning fram/retur: (baksida) DN 150 PN 16 Flödesbehov: Rekommenderad Δt = 10⁰C 35,9 l/sek Min /maxflöde 14,4/ 44,9 l/sek |  |  |  |  |  |  |  |